| Załącznik nr 8 | Wymagania szczegółowe branży elektrycznej, automatyki i teletechniki |
| --- | --- |

Minimalne parametry techniczne dostaw instalacji, urządzeń oraz materiałów objętych zapytaniem ofertowym

| Lp. | Wymagania techniczne, wykonanie materiałowe, specyfikacja | Spełnia wymaganie TAK/NIE | Dokument potwierdzający spełnienie warunku: nazwa dokumentu oraz nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Wymagania szczegółowe branży elektrycznej |  |  |  |
| 1 | Szafy MCC i sterownicze wykonane w oparciu o konstrukcje mechaniczne szaf prod. RITTLA; stopień ochrony obudowy IP54 – montaż na płytach lub (i) konstrukcjach wsporczych - szafy modułowe, malowane proszkowo, cokół montażowy |  |  |
| 2 | Pole zasilające szafy MCC wyposażone w analizator parametrów sieci mierzący moc czynną w klasie co najmniej 0,5 (np. prod Schneider PM5500); |  |  |
| 3 | Obwody zasilające główne odbiory wyposażone w liczniki energii elektrycznej prod. Schneider obsługujące protokół komunikacji RS485 |  |  |
| 4 | Dla napędów regulowanych zastosować przemienniki częstotliwości prod. np. Danfoss, z modułami komunikacji Profinet lub Profibus DP; zastosowana topologia gwiazdy Przemienniki powinny zostać zabudowane wewnątrz szafy +MCC, |  |  |
| 5 | Wszystkie napędy o mocy elektrycznej napędu większej niż 7,5kW muszą być zasilane z wykorzystaniem układów łagodnego rozruchu lub przemienników częstotliwości. |  |  |
| 6 | Aparatura elektryczna i wyposażenie prod. Eaton, SIEMENS; |  |  |
| 7 | Wykonanie wyłączników remontowych i kaset sterowania lokalnego wraz z sygnałami do systemu operatorskiego o pracy zdalnej, lokalnej. Na kasecie sterowania lokalnego przewidzieć przyciski start/stop, wyłącznik awaryjny, zdalny/lokalny. Lokalizacja bezpośrednio przy napędzie którego dotyczy. Każda kaseta sterowania lokalnego będzie wyposażona w lampki sygnalizacyjne PRACA, AWARIA, |  |  |
| 8 | Wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych dla nowej instalacji (zakres obejmuje zarówno urządzenia, napędy jak i rurociągi wykonane ze stali), |  |  |
| 9 | Trasy kablowe wraz z kablami (zasilanie i sterowanie). Trasy kablowe wykonane jako siatkowe w technologii ocynkowanej metodą ogniową, |  |  |
| 10 | Instalacje ogólnobudowlane (oświetlenie zewnętrzne w oparciu o naświetlacze montowane na obiektach technologicznych, instalacja uziemiająca, ochrony odgromowej dla nowych obiektów), |  |  |
| 8.2 Wymagania szczegółowe branży automatyki |  |  |  |
| 1 | Instalacja AKPiA oraz sterowania w oparciu o sterownik i jednostkę centralną w klasie nie niższej niż SIEMENS S7-1500 – jednostka centralna Simatic S7-1500 - moduły oddalone wejść/wyjść typu ET200SP lub ET200MP - komunikacja do systemu nadrzędnego przez złącze Industrial Ethernet lub Profinet; |  |  |
| 2 | Podwójna separacja sygnałów analogowych i cyfrowych od strony połączeń obiektowych za pomocą separatorów 4-20mA dla sygnałów analogowych oraz przekaźników interfejsowych dla sygnałów cyfrowych, |  |  |
| 3 | Wizualizacja w oparciu stanowisko komputerowe z monitorem 24”LCD i kolorową drukarkę A4 w następującej konfiguracji: - system operacyjny Windows 11 Professional lub nowszy, - Oprogramowanie SCADA WinCC RC (Runtime + narzędzie deweloperskie) w wersji V7.5 lub nowszej lub równorzędne oprogramowanie narzędziowe z podobnymi funkcjami, z licencją wieczystą w oparciu o linię produktów Zenon Copa-data lub Aveva, |  |  |
| 4 | Dotykowy panel operatorski HMI o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, serii TP1500 Comfort, MTP1500 Unified Comfort; |  |  |
| 5 | Możliwość nadzorowania pracy systemu zdalnie. |  |  |
| 6 | Oprogramowanie stacji operatorskiej oraz panelu HMI zapewni: - Ciągłą kontrolę urządzeń technologicznych na ekranie komputera w postaci animowanych kolorowych plansz graficznych przedstawiających monitorowane urządzenia technologiczne, - Wyświetlanie wartości pomiarów – zarówno wartości bieżących jak i wykresów (trendów) historycznych, - Sterowanie ręczne urządzeń z ekranu komputera, - Zmianę nastaw i parametrów technologii, - Odczytywanie, potwierdzanie i zapamiętywanie alarmów, - Kontrolę czasu pracy urządzeń, - Niezbędne blokady technologiczne pozwalające na bezpieczną eksploatację instalacji. |  |  |
| 7 | Informacje procesowe wizualizowane w systemie SCADA: - Stan pracy silników (włączony-wyłączony-alarm), - Stan zasuw (zamknięte-otwarte), - Stan wyłączników od przepływu i wyłączników od poziomu, - Dla pomierzonych wartości może być wyznaczany trend, - Sumowanie ilości przepływających ścieków oraz przepływu gazu, - Zapisywanie wystąpienia stanów alarmowych. |  |  |
| 8 | Zawory i zasuwy z napędem pneumatycznym albo elektropneumatycznym, sterowane z wykorzystaniem komunikacji Profinet lub Profibus DP; w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się sterowanie z wykorzystaniem sygnału analogowego 4…20mA, |  |  |
| 9 | Urządzenia pomiarowe i analizatory wyposażone w moduły komunikacji Profinet lub Profibus DP; w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się sterowanie z wykorzystaniem sygnału analogowego 4…20mA, |  |  |
| 10 | Zasilanie komputera, sterowników PLC i urządzeń sygnalizacyjnych, w tym systemy bezpieczeństwa z wykorzystaniem UPS. |  |  |
| 8.3 Wymagania szczegółowe branży teletechnicznej |  |  |  |
| 8.3.1. | Instalacja SSP (System sygnalizowania pożarów) |  |  |
| 1 | Wykonawca musi zapewnić i wykonać integracje z istniejącym systemem SSP u Zamawiającego (istniejący system u Zamawiającego to „Bosch”) |  |  |
| 8.3.2. | Instalacja SSWIN (System sygnalizowania włamania i napadu) |  |  |
| 1 | Wykonawca musi zapewnić i wykonać integracje z istniejącym systemem SSWIN u Zamawiającego (istniejący system u Zamawiającego to system SSWIN firmy „Satel” |  |  |
| 8.3.3. | Instalacja sieci LAN |  |  |
| 1 | Szafa rack 19” – 16U o wymiarach [(szer. x gł.) 600 x 600 mm] - szafa musi spełniać minimum normę szczelności na poziomie IP55 - powinna być wyposażona w wentylator z filtrem oraz termostatem sterującym wentylatorem |  |  |
| 2 | Okablowanie strukturalne miedziane minimum kategoria 6a S/FTP |  |  |
| 3 | Światłowód 24J Single Mode – prowadzony w kanalizacji teletechnicznej ziemnej |  |  |
| 8.3.4. | Instalacja CCTV |  |  |
| 1 | Kamery Wszystkie kamery współpracujące z istniejącym na zakładzie oprogramowaniem GV-VMS Pro V17 firmy Geovision. Współpraca ma polegać na możliwości zapisu na rejestratorach z oprogramowaniem VMS wybranych strumieni z kamery jak również zmiany ustawień na kamerach z poziomu oprogramowania VMS. |  |  |
| 2 | Kamery zasilane POE poprzez switch POE – Obowiązkowa możliwości zdalnego restartu zasilania kamery oraz izolacji w wybranym VLANie. |  |  |
| 3 | Kamery typu K1 - Kamera sieciowa- IP typu kopułkowego - Ogniskowa (mm) 2,8 mm - Poziome pole widzenia 101° - Maksymalna przysłona F/1,6 - Format obrazu 1/3" - 1/3" CMOS o bardzo niskim natężeniu światła - Dwa strumienie z H.265, H.264 - Min. oświetlenie przy 0,003 luksa - Do 30 kl./s przy 2688 x 1520 - Inteligentna podczerwień - Odległość w podczerwieni do 30 m (100 stóp) - Wbudowany mikrofon - Wbudowane gniazdo kart micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I) do lokalnej pamięci masowej - Funkcja Dzień i Noc (z wyjmowanym filtrem podczerwieni) - Mechanizm 3-osiowy (obrót/pochylenie/obrót) - Szeroki zakres dynamiki Pro (WDR Pro) - Stopień ochrony (IP67) - Prąd stały 12 V / PoE (IEEE 802.3af) - Usuwanie mgły - Redukcja szumów 3D - Detekcja ruchu - Nakładka tekstowa - Maska prywatności - Obsługa 12 języków - Zgodność ze standardem ONVIF (profile G, S, T) |  |  |
| 4 | Kamery typu K2 - Kamera sieciowa typu rybie oko o rozdzielczości 5 MP, - Ogniskowa (mm) 1,4 mm - Poziome pole widzenia 180° - Maksymalna przysłona F/2,0 - Format obrazu 1/2.8" - Matryca CMOS 1/2,8" ze skanowaniem progresywnym - Potrójne strumienie z H.265, H.264 - Do 30 kl./s przy 2592 × 1944 - Szeroki zakres dynamiki Pro (WDR Pro) - Inteligentna podczerwień - Funkcja Dzień i Noc (z wyjmowanym filtrem podczerwieni) - Odporność na akty wandalizmu (IK10) - Stopień ochrony (IP66) - Jedno wejście czujnika i jedno wyjście alarmowe - Wbudowane gniazdo kart micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, klasa 10) do lokalnej pamięci masowej - Wbudowany mikrofon - Obsługa dwukierunkowego dźwięku - Brak ruchomych części mechanicznych - Prąd stały 12 V / PoE (IEEE 802.3af) - Redukcja szumów 2D / 3D - Inteligentne przesyłanie strumieniowe - Alarm antysabotażowy - Funkcja wirtualnego PTZ - Funkcja automatycznego panoramowania - Maska prywatności - Automatyzacja wizualna - Zgodność ze standardem ONVIF (profile G, S, T) |  |  |
| 8.3.5. | Instalacja Kontroli Dostępu KD |  |  |
| 1 | System ma współpracować z oprogramowaniem IKR firmy Selkod. Współpraca ma polegać na możliwości przepływu danych umożliwiających płynną pracę pomiędzy hardware i software. |  |  |
| 2 | W oparciu o dane z oprogramowana IKR system ma odczytywać dane z karty Unique 125 kHz i otworzyć przejście |  |  |
| 3 | Współpraca systemu z karami bezstykowymi 125kHz Unique |  |  |
| 4 | Zasilane -ma umożliwiać pracę systemu przez 30 minut po zaniku napięcia. |  |  |
| 5 | Elektrozaczepy – rewersyjne współpracujące z zamkiem okucia klamka/gałka |  |  |
| 6 | Drzwi wyposażone w kontaktron- czujnik zamknięcia drzwi. |  |  |
| 7 | Wymagania dla czytników - Przystosowane do pracy w warunkach atmosferycznych. - Zasilane- 12 VDC +/- 3V - Zasięg- do 10 cm dla karty - Transponder- unique 125 kHz - Sygnały wyj – Ocn –100mA - Sygnał wej.- Poziom TTL. Stan aktywny -niski - W zależności od konfiguracji czytnika dane winny być przesyłane w - standardzie AbaTrack2, Wiegand lub Serial TTL - Winien posiadać dwie diody sygnałowe oraz wejścia sygnałowe do ich sterowania. |  |  |
| 8 | Przełącznik sieciowy: - zarządzalny i konfigurowalny - 48 portów PoE Ethernet RJ45 |  |  |
| 9 | Technologie okablowania Copper Ethernet 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |  |  |
| 10 | Liczba VLANs 4096 |  |  |
| 11 | Przepustowość rutowania/przełącznia 104 Gbit/s |  |  |
| 12 | Funkcja ACL |  |  |
| 13 | Obsługa: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |  |  |
| 14 | Redundantne zasilanie (2 moduły zasilające) |  |  |
| 15 | Zgodny z istniejącą infrastrukturą |  |  |
| 16 | Obsługa SNMP v1/v2c/v3 |  |  |
| 17 | Certyfikacja sieci, dokumentacja techniczna i gwarancja w standardzie np. BKT |  |  |
| 8.4. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Zakup i dostawa innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu w tym dostawa, montaż i demontaż rusztowań. |  |  |
| 2 | Zapewnienie sprzętu, kontrolno-pomiarowego, oraz innych specjalistycznych narzędzi potrzebnych do wykonania robót. |  |  |
| 3 | Zabezpieczenie miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. |  |  |
| 4 | Wykonawca będzie przestrzegał wytycznych znajdujących się w dokumentacji DTR poszczególnych urządzeń oraz zaleceń transportowych dostawców |  |  |
| 5 | Bieżące sprzątanie miejsca wykonywania robót. |  |  |
| 6 | Wszystkie przejścia przez ściany ogniotrwałe należy zabezpieczyć masą ognioochronną |  |  |