Załącznik nr 9 Standardy Zamawiającego

Tabela dla wymagań do pomieszczeń

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Wymagana min. temperatura w pomieszczaniu [oC] | Wymagana min. krotność wymian powietrza [w/h] | Uwagi | Posadzki | Wykończenie ścian | Spełnia wymaganie TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnia | bez ogrzewania | - | klimatyzator | Podłoga podniesiona elektrostatyczna | Malowane |  |
| 2 | Pomieszczenie technologiczne (flotator, pompy) | 16 | 10 | mechaniczna | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłągą | Płytki gresowe : - wokół flotatora do wys 4m - pomieszczenie pomp do wys. 2m -pomieszczenie chemii do wys. 4m |  |
| 3 | Chemikalia | 16 | 5 | mechaniczna | Posadzka przemysłowa żywiczna chemoodporna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Płytki gresowe : do wys. 3m |  |
| 4 | Pomieszczenie prasy | 10 | 10 | mechaniczna | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Płytki gresowe : do wys. 2m |  |
| 5 | Pomieszczenie dmuchaw | 5 | 10 | maksymalna temperatura pomieszczenia +40C, minimalna temperatura pomieszczenia +5C | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Malowane - farba zmywalna |  |
| 6 | Sterownia | 20 | 2 | grawitacyjna | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Malowane - farba zmywalna |  |
| 7 | Pomieszczenie analiz | 20 | 2 | mechaniczna wentylator kanałowy | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Płytki gresowe : do wys. 2m |  |
| 8 | WC | 24 | 5 | zgodnie z normą | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Płytki gresowe : do wys. 2m |  |
| 9 | Szatnia | 24 | 2 | zgodnie z normą | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Malowane - farba zmywalna |  |
| 10 | Ciągi komunikacyjne | 16 | 2 | zgodnie z normą | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą Schody - Płytki | Malowane - farba zmywalna |  |
| 11 | Pomieszczenie RO | 16 | 5 | mechaniczna | Posadzka przemysłowa żywiczna, cokół 10cm + wyoblenie na połączeniu ściany z podłogą | Płytki gresowe : do wys. 2m |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wytyczne ogólne | Wymagania techniczne, wykonanie materiałowe, specyfikacja | Spełnia wymaganie TAK/NIE |
| 1 | STOLARKA, ŚLUSARKA, BRAMY | Bramy zewnętrzne - brama o wymiarze wg. projektu, podnoszona z napędem elektrycznym i ręcznym wyposażone w uszczelki bramowe, brama o wzmocnieniach co min/max – 700mm/870mm; prędkość otwierania – co najmniej 19cm/s, wysokość pojedynczego segmentu – ok. 500mm, przynajmniej 10 cykli otwierania na godzinę, przynajmniej 50000 cykli otwierania na rok, konsola bramy wykonana ze stali, cynkowanej galwanicznie, prowadnice pionowe wykonane z masywnego profilu aluminiowego zamkniętego z trzech stron, zabezpieczenie przed upadkiem z certyfikatem TÜV, zintegrowane z prowadnicą, zabezpieczenie przed otwarciem; Drzwi wewnętrzne stalowe/aluminiowe (z kontrolą dostępu), elektrozaczep rewersyjny Drzwi zewnętrzne stalowe/aluminiowe (z kontrolą dostępu), elektrozaczep rewersyjny Stolarka zewnętrzna okienna - okna aluminiowe z uszczelkami EPDM, okna aluminiowe o budowie 3-komorowej z przegrodą termiczną typu “omega” i uszczelkami EPDM, głębokość konstrukcyjna kształtowników okna powinna wynosić: 60 mm (ościeżnica), 69 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 60 mm i 60 mm. Drabinka wyłazowa aluminiowa, systemowa z pałąkiem, wejście na dach oraz z wyjściem bocznym na podest ewakuacyjny |  |
| 2 | DACH | Strop wg. projektu Obróbki klap dymowych i wentylatorów Folia paroizolacyjna Wełna mineralna twarda 10+15cm Dwugęstościowa płyta ze skalnej wełny do izolacji termicznej o gr. 10cm+15cm, współczynnik przewodzenia ciepła mniejszy od 0,040 W/m·K, siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm PL(5) co najmniej 800 N, klasa reakcji na ogień - A1, Kontrspadki z płyt twardych ze styropianu EPS200 Kliny przy attyce Obróbka attyki membraną Obróbka attyki wełną, gr. 10 cm, Obróbka zakończenia zadaszenia Membrana EPDM, o grubości min. 3,1 mm mocowana mechanicznie Kominki wentylacyjne w przypadku montażu pokrycia w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie opadów deszczu System odwodnienia dachów System asekuracji Montaż wpustów dachowych Obróbka przejść instalacyjnych |  |
| 3 | POSADZKI | Wykończenie wierzchnie posadzki wiaty powłoka poliureatano – cementowa o wysokiej odporności mechanicznej oraz chemicznej. Cokół z żywicy epoksydowej wys. 30cm, z wyobleniem r=6cm |  |
| 4 | WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW | Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm na ścianach i sufitach zgodnie z projektem Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi/gres do wysokości wskazanych w projekcie Gruntowanie i malowanie ścian łazienek i pomieszczeń socjalnych farbą, odporną na szorowanie, powyżej płytek Gruntowanie i malowanie ścian farbą, odporną na szorowanie, na pełną wysokość Opaski z płytek ceramicznych/gres ściennych wokół umywalek do wysokości 1,8m i szerokości 1,2m oraz nad ciągiem kuchennym Systemowa obróbka blacharska wewnętrzna i zewnętrzna, pozioma, m.in. parapety zewnętrzne Sufit podwieszany z płyt G-K lub typu Armstrong - pomieszczenia socjalne, toalety, sterownie |  |
| 5 | WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ | Umeblowanie – dostarczone wyposażenie musi być wykonane wg. standardów wysokiej klasy, wysoko odporne na użytkownie, Wykonywane na zamówienie, dostosowane do funkcji pomieszczenia. płyta MDF odporna na czynniki będące w pomieszczeniu, odpowiednio zabezpieczona na wpływ warunków panujących w pomieszczeniu, wzór i typ do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonywania mebli, okucia dostosowane do dużej intensywności użytkowania |  |
| 6 | POMPY | Dostawa i montaż pomp w standardzie producenta KSB – pompy istniejące u Zamawiającego |  |